# Tenderski dokument za istraživanje tržišta br: MRD -20260 1_SECO

Naručilac: KP „BUDUĆNOST“ a.d. LAKTAŠI

Naziv projekta: PROJEKT MODERNIZACIJE VODOVODNIH I SANITARNIH USLUGA

Referentni broj: 1487/26-SECO GRANT

Predmet: NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I MJERENJE U VODOVODNOM SISTEMU

Datum:

## 1. Pozadina

Republika Srpska je dobila finansiranje u iznosu od 1,75 miliona USD od Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) za pokrivanje troškova Projekta modernizacije vodovodnih i kanalizacijskih usluga i namjerava dio sredstava iskoristiti za plaćanja po ugovoru o isporuci roba.

## 2. Svrha

Ovaj dokument je pripremljen u svrhu istraživanja tržišta radi procjene tržišnog kapaciteta, indikativnih cijena i kvalifikacija dobavljača. Nije tenderska dokumentacija i ne predstavlja obavezujući postupak nabavke.

## 3. Kvalifikacijski zahtjevi

Zainteresovani dobavljači trebaju dostaviti:

- Pravna registracija: Izjava ili dokaz o pravnoj registraciji u zemlji porijekla ponuđača. Međunarodni ponuđači moraju potvrditi svoju pravnu sposobnost za izvoz u Bosnu i Hercegovinu.

- Iskustvo: Izjava ili dokaz o prethodnim isporukama slične robe ili opreme.

- Status prodavca: Izjava ili potvrda ovlaštenog prodavca/distributera za predloženi(e) brend(ove) koji pokriva prodaju u Bosni i Hercegovini ili međunarodnu prodaju.

- Tehnička podrška i servisni objekti: Dobavljač mora imati ovlašten servisni centar na teritoriji Bosne i Hercegovine.

4. Tehnički opis:

Nabavka opreme za održavanje i mjerenje u vodovodnom sistemu obuhvata:

  - Nabavku roba za izgradnju sektorskih šahtova u naselju Jakupovci radi formiranja zona za praćenje protoka i pritiska od transportnog cjevovoda;

  - Nabavaku roba za rehabilitaciju cjevovoda nakon pumpne stanice Babića rijeka u dužini 297 m DN 250 PN 12,5 bara;

  - Nabavku prenosnog ultzrazvučnog mjerača protoka;

  - Nabavku višemlaznih vodomjera sa mokrim mehanizmom ½”;

  - Nabavku višemlaznih vodomjera sa mokrim mehanizmom  ¾” i

  - Nabavku mokrih mehanizama ¾”.

Nabavka roba za izgradnju sektorskih šahtova u naselju Jakupovci radi formiranja zona za praćenje protoka i pritiska od transportnog cjevovoda

Nabavka roba obuhvata nabavku:  fazonskih komada, ublaživača pritska, mjerača protoka i ostale opreme za opremanje dva sektorska šahta kojim bi se formirale dvije PMA i DMA zone u naselju Jakupovci.

Specifikacija materijala se sastoji od:

| E-PHD 150/160 duboki flanš adapter | kom | 4 |
| --- | --- | --- |
| FF 150/800 PN 10/16 | kom | 4 |
| FFR 150/100x200 PN 10/16 | kom | 4 |
| Zasun DN 100 GGG PN10/16 | kom | 10 |
| MDK-A 100 NP10/16 W | kom | 6 |
| Hvatač nečistoće DN 100 W | kom | 2 |
| TT 100 PN10/16 | kom | 2 |
| Regulator pritiska DN100 (0,7–25 bara) W | kom | 2 |
| T 100/100 PN 10/16 | kom | 2 |
| FF 100/500 PN 10/16 | kom | 2 |
| TURBINSKI VODOMJER SA READ RELEJEM DN100 | kom | 2 |
| FF 80/200 PN 10/16 | kom | 2 |
| Q 100 PN 10/16 | kom | 4 |
| Tuljak + prirubnica 110/100 PN 10 | kom | 4 |
| FFR 100/80x200 PN 10/16 | kom | 2 |
| N 80 PN 10 | kom | 2 |
| Zasun DN 80 GGG PN10/16 | kom | 2 |
| Kombinovani vazdušni ventil DN 50, PN16 | kom | 4 |
| Vijak M20x70 DIN 933 8.8 INOX | kom | 64 |
| Navrtka M20 DIN 934 INOX | kom | 64 |
| Vijak M16x70 DIN 933 8.8 INOX | kom | 384 |
| Navrtka M16 DIN 934 INOX | kom | 384 |
| Brtva DN 150 d=3 mm | kom | 8 |
| Brtva DN 100 d=3 mm | kom | 48 |
| Brtva DN 80 d=3 mm | kom | 10 |

Nabavaka roba za rehabilitaciju cjevovod nakon pumpne stanice Babića rijeka u

dužini 297 m DN 250

Nabavka roba obuhvata nabvku: cjevi, potrebnih fazonskih i armaturnih komada koja je predviđena tehničkom specifikacijom za rekonstrukciju transportnog cjevovoda nakon pumpne stanice Babića rjeka.

Specifikacija materijala obuhvata:

| PEHD CIJEV Ø250 PN10 PE100 | kom | 22 |
| --- | --- | --- |
| FF 250/800 PN10 | kom | 2 |
| MDK-A 250 NP10 W | kom | 1 |
| Zasun DN 250 PN10 | kom | 1 |
| Nepovratni ventil DN 250 NP16 | kom | 1 |
| E-PHD 250/250 NP16 | kom | 1 |
| FFR 250/200 PN10 | kom | 1 |
| FF 250/600 PN10 | kom | 1 |
| Brva DN 250 d=3mm | kom | 7 |
| Vijak M 20x70 DIN 933 A2 INOX | kom | 100 |
| Navrtka M 20 A2 DIN 934 INOX | kom | 100 |

Navedeni materijali na prethodna dva zahvata na vodovodnim sistemima treba da ima sledeće karakteristike:

Lijevano-željezni fazonski komadi – prirubnički (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika)

• Lijevano-željezni fazonski komadi (FF, FFR, T, Q90°, N90°, X) od nodularnog liva u  skladu sa evropskim normama EN 545, DIN GGG 40-50-60, ISO 400-500-600 za radni pritisak PN10 bara.

• Priključna prirubnica i bušenje prema EN 1092-2 (ISO 7005-2, DIN 2501).

• Površinska zaštita kompletno unutra i vani zaštićeni epoksidnom praškastom smolom koja je fuzijski vezana na površinu, u skladu sa EN 14901 i GSK.

• Sljedeće informacije moraju biti odljevene na komadu: Proizvođač; DN-klasa; Klasa pritiska; Materijal lijevanja.

• Sljedeće informacije moraju biti na naljepnici: Dodatne informacije za proizvodni standard; Broj proizvoda; Barkod; Tip fluida; Maks. temperatura aplikacije.

E-BS  spojnice (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika)

• Spojnica, tipa E-BS i U-BS, prema odgovarajućim standardima EN ili DIN 2501, DIN 28604 i DIN 28605.

• Kućište i pritezna prirubnica od nodularnog liva u skladu sa evropskim normama EN 545,EN-GJS 500-7, EN 1563 za radni pritisak PN10 bara.

• Pritezna prirubnica i bušenje prema EN 1092-2 (ISO 7005-2, DIN 2501).

• Vijci moraju biti od nehrđajućeg čelika A2, DIN 933,EN ISO4032, a navrtke od galvanizovanog (Zn) čelika 8.8, DIN 934 EN ISO 7091.

• Brtva mora biti od EPDM ,EN-ISO1629 materijala.

• Površinska zaštita kompletno unutra i vani zaštićeni epoksidnom praškastom smolom koja je fuzijski vezana na površinu, u skladu sa EN 14901 i GSK.

• Sljedeće informacije moraju biti odljevene na komadu: Proizvođač; DN-klasa; Klasa pritiska; Materijal lijevanja.

• Sljedeće informacije moraju biti na naljepnici: Dodatne informacije za proizvodni standard; Broj proizvoda; Barkod; Tip fluida; Maks. temperatura aplikacije.

Spojnice E-PE-HD spojnice (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika)

• Spojni komadi za plastične cijevi, tipa E-PE-HD.

• Kućište i pritezna prIrubnica od nodularnog liva u skladu sa evropskim normama EN 545, EN-GJS 500-7, EN 1563 za radni pritisak PN10 bara.

• Pritezna prirubnica i bušenje prema EN 1092-2 (ISO 7005-2, DIN 2501).

• Vijci i podloške moraju biti od nehrđajućeg čelika A2, EN ISO 4017 ,EN ISO 7091.

• Brtva mora biti od EPDM EN ISO 1629 materijala.

• Konusni stezni prsten je od mesinga CuZn39PbAI1-B, EN 1982.

• Površinska zaštita kompletno unutra i vani zaštićeni epoksidnom praškastom smolom koja je fuzijski vezana na površinu, u skladu sa EN 14901 i GSK

• Sljedeće informacije moraju biti odljevene na komadu: Proizvođač; DN-klasa; Klasa pritiska; Materijal lijevanja.

Sljedeće informacije moraju biti na naljepnici: Dodatne informacije za proizvodni standard; Broj proizvoda; Barkod; Tip fluida; Maks. temperatura aplikacije.

Zahtijevana dokumentacija:

• Jedan od važećih evropskih tipskih ispitnih certifikata od proizvođača, kao dokaz kvaliteta nuđenog proizvoda prema standardima:EN1563, EN681-1,EN14525; zdatih od strane nadležnih evropskih instituta/asocijacija.

Montažno-demontažni komadi (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika)

• Tijelo sa prirubnicama od nodularnog liva za radni pritisak PN10 bara.

• Priključna prirubnica i bušenje prema EN 1092-2 (ISO 7005-2, DIN 2501).

• Konusna brtva od EPDM materijala.

• Vijci od čelika 8.8 i navrtke od čelika 8, galvanizovani (Zn), tj. pocinčani prema DIN EN 10240.

• Površinska zaštita kompletno unutra i vani zaštićeni epoksidnom praškastom smolom koja je fuzijski vezana na površinu, u skladu sa EN 14901 i GSK.

• Sljedeće informacije moraju biti odljevene na komadu: Proizvođač; DN-klasa; Klasa pritiska; Materijal lijevanja.

• Sljedeće informacije moraju biti na naljepnici: Dodatne informacije za proizvodni standard; Broj proizvoda; Barkod; Tip fluida; Maks. temperatura aplikacije.

Zasuni sa prirubnicama (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika)

Zasuni dizajnirani prema BAS EN 1074-1, BAS EN 1074-2, BAS EN 1171 sa mekim zaptivanjem.

Prirubnice i bušenje moraju biti prema BAS EN 1092-2.

Ugradbena dužina između prirubnica mora biti prema BAS EN 558, serija 15 (F5) i serija 14 (F4).

Poklopac i kućište zasuna mora biti od daktilnog ljevanog željeza EN-GJS-400-15 prema BAS EN 1563.

Sljedeće informacije moraju biti odlivene na tijelu: Proizvođač; DN-klasa; Klasa pritiska; Materijal lijevanja.

Sljedeće informacije moraju biti na naljepnici: Materijal vretena; Dodatne informacije za proizvodni standard; Broj proizvoda; Barkod; Tip fluida; Maks. temperatura aplikacije; Smjer upravljanja

Automatski odzračno-dozračni ventili (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika)

Automatski odzračno-dozračni ventili dizajnirani prema BAS EN 1074-4.

Priključna prirubnica i bušenje prema BAS EN 1092-2 (ISO 7005-2, DIN 2501).

Kućište i poklopci ventila moraju biti od daktilnog ljevanog željeza EN-GJS-400-15 prema BAS EN 1563.

Vodilice kugle i odušak moraju biti od nehrđajućeg čelika A4 (BAS EN 10027).

Sljedeće informacije moraju biti odlivene na tijelu: Proizvođač; DN-klasa; Klasa pritiska; Materijal lijevanja.

Sljedeće informacije moraju biti na naljepnici: Dodatne informacije za proizvodni standard; Broj proizvoda; Barkod; Tip fluida; Maks. temperatura aplikacije.

Nepovratni ventili tehnički opis (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika):

- Nepovratni ventili dizajnirani prema BAS EN 1074-3.

- Priključna prirubnica i bušenje prema BAS EN 1092-2 (ISO 7005-2, DIN 2501).

- Ugradbena dužina između prirubnica mora biti prema BAS EN 558, serija 48.

- Kućište, zaklopka (poluga zaklopke) i poklopac ventila moraju biti od dukt ilnog livenog željeza EN-GJS-400-15 prema BAS EN 1563.,

- Kugla mora biti od aluminijuma AlSi prema BAS EN 1706, potpuno vulkanizirana EPDM gumom (BAS EN 681-1).

- Vijci poklopca (BAS EN ISO 4762) moraju biti od nehrđajućeg čelika A2 (BAS EN 10027), upušteni u odljevak poklopca, zapečaćeni vrućim taljenjem voska i bez kontakta s okolinom ili medijem.

- Sljedeće informacije moraju biti odlivene na tijelu: Proizvođač; DN-klasa; Klasa pritiska; Materijal lijevanja.

- Sljedeće informacije moraju biti na naljepnici: Dodatne informacije za proizvodni standard; Broj proizvoda; Barkod; Tip fluida; Maks. temperatura aplikacije.

Zahtijevana dokumentacija:

- Original ili fotokopija izvještaja/certifikata o ispitivanju zdravstvene ispravnosti gotovih proizvoda ili dijelova gotovih proizvoda koji su u direktnom kontaktu sa pijaćom vodom, izdat od strane akreditovane laboratorije za ocjenjivanje.

- Original ili fotokopija jednog od važećih evropskih tipskih ispitnih certifikata od proizvođača, kao dokaz kvaliteta nuđenog proizvoda prema standardu BAS EN 1074-3, te testirano prema BAS EN 12266, izdatih od strane nadležnih evropskih instituta/asocijacija, kao što su: DVGW, SVGW, ÖVGW, KIWA i slično.

- Original ili fotokopija važećeg certifikata BAS EN ISO 9001:2015 proizvođača, čime se dokazuje postojanje sistema menadžmenta kvalitetom za potrebnu oblast primjene.

- Katalog (ili izvod iz kataloga) proizvoda u kojem se nalaze traženi proizvodi.

Turbinski vodomjer sa read relejem DN 100 (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika):

- Prirubnički  vodomjer sa horinzontalnom turbinom izgrađen od daktilnog liva GGG-40 sa epoksi zaštitom min 120 mikrona

- Klasa tačnosti minimalno R100

- Maksimalan protok do 200 m³/h, nominalni protok do 160 m³/h, minimalni protok veći od 0,65 m³/h

- Dužina  vodmjera minimalno 250 mm, klasa vodenog pritiska MAP 16

- Opseg brojčanika 999999  m³, rezolucija brojčanika 0,0005 m³.

Regulatori pritiska tehnički opis (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika):

- Regulator pritiska je kontrolni ventil za regulaciju / smanjenje pritiska u nizvodnom dijelu vodovodne mreže, dizajniran da smanji pritisak i minimizira turbulenciju u širokom opsegu protoka.

- Regulatori pritiska dizajnirani prema BAS EN 1074-5.

- Priključna prirubnica i bušenje prema BAS EN 1092-2 (ISO 7005-2, DIN 2501).

- Ugradbena dužina između prirubnica mora biti prema BAS EN 558, serija 1.

- Radna temperatura maksimalno do 70°C;

- Minimalni radni pritisak 0,7 bara; Maksimalni radni pritisak 25 bara;

- Opseg podešavanja nizvodnog pilotskog pritiska: 0,7 do 7 bara; 1,5 do 15 bara.

- Tijelo ventila, poklopac, držač dijafragme izrađeni od duktilnog livenog željeza EN GJS-400-15 prema BAS EN 1563.

- Vodilica, opruga, sjedište i čepovi od nehrđajućeg čelika (BAS EN 10027).

- Dijafragma od gume EPDM (BAS EN 681-1) ojačana najlonskim vlaknima.

- Vijci i podloške moraju biti od nehrđajućeg čelika A2 ili od galvanizovanog (Zn) čelika, prema BAS EN ISO 4017 i BAS EN ISO 4032.

- Brtve moraju biti od EPDM (BAS EN 681-1).

- Zaštita: vanjska i unutrašnja zaštita iz epoksidnog praha za podzemnu ugradnju prema zahtjevu kvalitete BAS EN 14901.

- Sljedeće informacije moraju biti odlivene na tijelu: Proizvođač; DN-klasa; Klasa pritiska; Materijal lijevanja.

- Sljedeće informacije moraju biti na naljepnici: Dodatne informacije za proizvodni standard; Broj proizvoda; Barkod; Tip fluida; Maks. temperatura aplikacije.

Zahtijevana dokumentacija:

- Original ili fotokopija izvještaja/certifikata o ispitivanju zdravstvene ispravnosti gotovih proizvoda ili dijelova gotovih proizvoda koji su u direktnom kontaktu sa pijaćom vodom, izdat od strane akreditovane laboratorije za ocjenjivanje.

- Original ili fotokopija jednog od važećih evropskih tipskih ispitnih certifikata od proizvođača, kao dokaz kvaliteta nuđenog proizvoda prema standardu BAS EN 1074-5 te testirano prema BAS EN 12266, izdatih od strane nadležnih evropskih instituta/asocijacija, kao što su: DVGW, SVGW, ÖVGW, KIWA i sl.

- Original ili fotokopija važećeg certifikata BAS EN ISO 9001:2015 proizvođača, čime se dokazuje postojanje sistema menadžmenta kvalitetom za potrebnu oblast primjene.

- Katalog (ili izvod iz kataloga) proizvoda u kojem se nalaze traženi proizvodi.

HDPE CIJEVI ZA VODU (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika):

Polietilenskih cjevi za transport vode pod pritiskom, moraju biti izrađene od polietilena visoke gustine HDPE PE-100. HDPE PE-100 cjevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA CERT sertifikat, crne boje s 4 koekstrudirane plave linije.

Cjevi treba da su predviđene za radni pritisak PN 10 i PN16 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; proizvođač, tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi; sigurnosni faktor C=1,25;  vrjednost SDR 11-PN 16, SDR 17- PN 10 pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje.

Kao dokaz ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi:

Važeći sertifikat izdat od strane DVGW ili drugog akreditovanog nezavisnog tijela objavljenog u bazi podataka NANDO Evropske komisije, kojim se potvrđuje da su ponuđene cijevi proizvedene u skladu sa traženim tehničkim normama.

Potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti PEHD cijevi izdatu od strane ovlaštene institucije akreditovane od strane nezavisnog akreditovanog tijela

Kataloški list proizvođača iz kojeg se jasno može vidjeti zahtjevani kvalitet I tehničke karakteristike za ponuđenu robu.

Hvatači nečistoće (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika):

Hvatači nečistoće dizajnirani prema; EN 1074.

Ugradbena dužina između prirubnica mora biti prema EN 558, serija 48.

Kućište i poklopac moraju biti od daktilnog ljevanog željeza EN-GJL-250 prema EN 1561.

Filter/sito mora biti izrađeno do nehrđajućeg čelika (najniža vrijednost materijala1.4162),EN 10088-1.

Vijci poklopca moraju biti od galvanizovanog čelika EN ISO 4016, upušteni u odljevak poklopca, zapečaćeni vrućim taljenjem voska i bez kontakta s okolinom ili medijem.Montaža u horizontalnom položaju .Vertikalna montaža moguća samo u slučaju kretanja fluida u smjeru odozgo na dole.

Sljedeće informacije moraju biti odljevene na tijelu: Proizvođač; DN-klasa; Klasa pritiska; Materijal lijevanja.

Sljedeće informacije moraju biti na naljepnici: Dodatne informacije za proizvodni standard; Broj proizvoda; Barkod; Tip fluida; Maks. temperatura aplikacije.

Prenosni ultzrazvučni mjerač protoka (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika):

Tražene tehničke karakteristike uređaja (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika):

| Kategorija |  | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjerenje |  | Načelo mjerenja | Korelacija razlike tranzitnog vremena |
|  |  | Brzina protoka | 0,01 – 25 m/s |
|  |  | Ponovljivost | ±0,25 % očitanja ±0,01 m/s |
|  |  | Fluid | Voda |
|  |  | Tačnost (volumni protok) | ±2 % očitanja ±0,01 m/s |
| Predajnik – napajanje |  | Napajanje | 100–230 V AC / 50–60 Hz |
|  |  |  | 12 V DC |
|  |  |  | Integrisana baterija |
| Baterija |  | Tip | Li-Ion |
|  |  | Kontinuirano mjerenje | > 48 h |
| Rad uređaja |  | Potrošnja energije | < 3 W (baterija), 18 W (napajanje) |
|  |  | Broj mjernih kanala | 1 |
|  |  | Ciklus mjerenja | 10 Hz |
| Konstrukcija |  | Materijal kućišta | PP |
|  |  | Stepan zaštite | IP67 (zatvoren), IP65 (otvoren) |
|  |  | Temperatura okoline | -10 °C do +50 °C |
| Interfejs |  | Zaslon | Min. 2×16 znakova, osvijetljen |
|  |  | Jezici | EN |
| Funkcije mjerenja |  | Fizičke veličine | Volumni protok, maseni protok, brzina |
|  |  | Totalizator | Volumen, masa |
| Komunikacija |  | Interfejsi | RS232, USB (adapter) |
|  |  | Napredni (opcija) | FluxDiag ili ekvivalent |
| Data logger | Kapacitet |  | > 100.000 mjerenja |
|  | Zapis |  | Sve veličine + totali |
| Izlazi | Strujni izlaz |  | 4–20 mA (0–22 mA) |

Nabavka vodomjera i mehanizama za vodomjere

Višemlazni vodomjer sa mokrim mehanizmom namijenjen je za mjerenje zapremine protoka čiste hladne vode u vodovodnim sistemima. Princip rada zasniva se na višemlaznom tangencijalnom djelovanju vode na rotor (propeler), čime se postiže ravnomjernije opterećenje i veća tačnost mjerenja pri manjim protocima. Nabaviće se 255 komada od ½”, 30 komada ¾” i 1000 mehanizama za baždarenje.

Karakteristika ovog tipa vodomjera je da je mjerni mehanizam (brojčanik) u potpunosti uronjen u vodu, čime se omogućava direktan prenos kretanja bez magnetne spojnice.

Tehničke karakteristike su:

- Tip: višemlazni propelerni vodomjer

- Mehanizam: mokri (brojčanik u vodi)

- Namjena: mjerenje zapremine hladne vode

- Temperatura fluida: do 40 °C

- Maksimalni radni pritisak: do 16 bar

- Standard: MID 2014/32/EU / ISO 4064

- Klasa tačnosti: B (ili ekvivalent prema novoj klasifikaciji)

- Položaj ugradnje: horizontalni ili vertikalni (zavisno od tipa)

- Očitavanje: mehanički brojčanik sa kazaljkama i bubnjevima

Konstrukcione karakteristike

- Kućište vodomjera izrađeno od legura bakra

- Rotor (propeler) sa više mlaznica za ravnomjerno opterećenje

- Ležište propelera od specijalnog otpornog materijala (poludragi kamen) ili ekvivalent

- Mehanizam izrađen od visokokvalitetnih plastičnih materijala

- Hermetički zatvoren brojčanik sa zaštitnim elementima

- Integrisana zaštita od manipulacije (hologram/oznaka)

Funkcionalne karakteristike

- Visoka osjetljivost pri malim protocima

- Stabilna tačnost mjerenja u širokom opsegu protoka

- Mogućnost ugradnje impulsnog izlaza za daljinsko očitavanje (AMR/AMI)

- Niski hidraulički gubici zahvaljujući višemlaznom principu

Uslovi ugradnje i eksploatacije

- Ugradnja u pravcu označenom strelicom protoka

- Preporučena ugradnja filtera (hvatača nečistoća) ispred vodomjera

- Zaštita od smrzavanja i mehaničkih oštećenja

- Postavljanje brojčanika u horizontalan položaj radi lakšeg očitavanja

| - Specifikacije (predmjer i predračun) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI Number | Item Number | Purchaser to Complete |  |  |  | Supplier to Complete |  |  |
|  |  | Opis robe | Description of Goods | Quantity | Delivery Date | Unit Price (includes all taxes, VAT, customs, duties, inland transportation and insurance) | Total Price at final destination (includes all taxes, VAT, customs, duties, inland transportation and insurance) | Delivery Date |
|  | 1. | Nabavka, transport potrebnih liveno željeznih GGG epoxid zaštita, fazonskih komada sa spojnim materijalom, ostale opreme za mjerenje protoka i regulaciju pritiska u za to predviđenim i po standardu izgrađenim šahtovima, karakteristika navednih ispod ili ekvivalent (sličan, istih ili boljih karakteristika). Mjesto isporuke:Lokacija kupca Incoterms: DDP (Dobavljač snosi sve troškove do krajnjeg odredišta) Sertifikat o porijeklu: Da Sertifikat o kvalitetu: Da Starndard EN ili drugi:EN Uzorci:N/A | Procurement, transportation, required ductile iron (GGG) fittings with epoxy coating, including all jointing materials, as well as of other equipment for flow measurement and pressure regulation in designated and standard-compliant manholes, and characteristics listed below or equivalent (similar, with the same or better characteristics). Delivery location: Customer destination Incoterms: DDP (supplier covers all cost to final destination) Certificate of origin:Yes Quality Certificate:Yes EN or other Standard: EN Samples:N/A |  | 60 days | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
|  | 1.1 | E-PHD 150/160 duboki flanš adapter | EPHD connection 150/160 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | FF 150/800 PN 10/16 | Double flanged spigot Type 150/800 NP10/16 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1.3 | FFR 150/100x200 PN 10/16 | Flanged concentric reducer type FFR DN 150/100x200 PN 10/16 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Zasun DN 100 GGG PN10/16 | Resilient seated gate valve DN 100 GGG PN 10/16 | 10 |  |  |  |  |
|  | 1.5 | MDK-A 100 NP10/16 W | Dismantling Joint DN 100 PN 10/16 W | 6 |  |  |  |  |
|  | 1.6 | Hvatač nečistoće DN 100 W | Dirt trap DN 100 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.7 | TT 100 PN10/16 | All flange cross tee DN 100 PN 10/16 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.8 | Regulator pritiska DN100 (0,7–25 bara) W | Pressure regulator DN100 (0.7–25 bar) | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.9 | T 100/100 PN 10/16 | Cast iron flanged tee connector 100/100 NP 10/16 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.10 | FF 100/500 PN 10/16 | Double flanged spigot Type 100/500 NP10/16 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.11 | TURBINSKI VODOMJER SA READ RELEJEM DN100 - Prirubnički vodomjer sa horinzontalnom turbinom izgrađen od daktilnog liva GGG-40 sa epoksi zaštitom min 120 mikrona - Klasa tačnosti minimalno R100 - Maksimalan protok do 200 m³/h, nominalni protok do 160 m³/h, minimalni protok veći od 0,65 m³/h - Dužina vodmjera minimalno 250 mm, klasa vodenog pritiska MAP 16 - Opseg brojčanika 999999 m³, rezolucija brojčanika 0,0005 m³. | Turbine water meter with read relay DN 100 Flanged water meter with horizontal turbine made of cast iron GGG-40 with epoxy protection min 120 microns • Accuracy class minimum R100 • Maximum flow rate up to 200 m³/h, nominal flow rate up to 160 m³/h, minimum flow rate greater than 0.65 m³/h • Water meter length minimum 250 mm, water pressure class MAP 16 • Dial range 999999 m³, dial resolution 0.0005 m³. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.12 | FF 80/200 PN 10/16 | Double flanged spigot Type 80/200 NP10/16 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.13 | Q 100 PN 10/16 | Flanged bend type Q DN 100 PN 10/16 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1.14 | Tuljak + prirubnica 110/100 PN 10 | PE stub with free flange DN 110/100 mPN10 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1.15 | FFR 100/80x200 PN 10/16 | Flanged concentric reducer type FFR DN 100/80x200 PN 10/16 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.16 | N 80 PN 10 | Cast iron flanged elbow with stand type N 80 NP 10/16 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.17 | Zasun DN 80 GGG PN10/16 | Resilient seated gate valve DN 80 PN 10/16 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.18 | Vazdušni ventil DN 50, | Air Valve DN 50 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1.19 | Vijak M20x70 DIN 933 8.8 | Bolt M20x70 DIN 933 8.8 | 64 |  |  |  |  |
|  | 1.20 | Navrtka M20 DIN 934 | Nuts M20 DIN 934 | 64 |  |  |  |  |
|  | 1.21 | Vijak M16x70 DIN 933 8.8 | Bolt M16x70 DIN 933 8.8 | 384 |  |  |  |  |
|  | 1.22 | Navrtka M16 DIN 934 | Nuts M16 DIN 934 | 384 |  |  |  |  |
|  | 1.23 | Brtva DN 150 d=3 mm | Flange gasket DN 150, thickness 3 mm | 8 |  |  |  |  |
|  | 1.24 | Brtva DN 100 d=3 mm | Flange gasket DN 100, thickness 3 mm | 48 |  |  |  |  |
|  | 1.25 | Brtva DN 80 d=3 mm | Flange gasket DN 80, thickness 3 mm | 10 |  |  |  |  |
|  | 2. | Nabavka i transport polietilenskih cijevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, nazivnog pritiska, prečnika i klase određene projektom, karakteristika navednih ispod ili ekvivalent (sličan, istih ili boljih karakteristika). HDPE PE-100 cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svjedočiti DVGW sertifikat i INSTA CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene ijcevi. Cijevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; proizvođač, tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cijevi; sigurnosni faktor C=1,25; minimalna vrednost SDR 17, PN 10 pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. Proizvođač,tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cijevi. Mjesto isporuke:Lokacija kupca Incoterms: DDP (Dobavljač snosi sve troškove do krajnjeg odredišta) Sertifikat o porijeklu: Da Sertifikat o kvalitetu: Da Starndard ENili drugi:EN Uzorci:N/A | Procurement and transportation of polyethylene pipes for pressurized water transport, made of high-density polyethylene (HDPE PE-100), with rated pressure, diameter, and class specified by the project, and characteristics listed below or equivalent (similar, with the same or better characteristics). HDPE PE-100 pipes must be manufactured and certified in accordance with EN 12201, as evidenced by the mandatory DVGW and INSTA CERT certificates that are should be provided with the delivered pipes. The pipes are designed for a working pressure of PN 10 (20°C), approved for potable water, and must be resistant to UV radiation, radiation, and frost. The manufacturer, type, pressure, and production date must be printed on each pipe. The safety factor should be C=1.25; the minimum SDR value is 17, PN 10, suitable for butt-welding and electrofusion welding. The manufacturer, type, pressure,and production date must be printed on each pipe. Delivery location: Customer destination Incoterms: DDP (supplier covers all cost to final destination) Certificate of origin:Yes Quality Certificate:Yes EN or other Standard: EN Samples:N/A |  | 60 days |  |  |  |
|  | 2.1 | PEHD CIJEV Ø250/1350 PN10PE100 (297m) | PEHD Pipe DN250/1350 PN10PE100 (297 m) | 22 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | FF 250/800 PN10 | Double flanged spigot Type 250/800 NP10 | 2 |  |  |  |  |
|  | 2.3 | MDK-A 250 NP10 W | Dismantling Joint DN 250 PN 10 W | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Zasun DN 250 PN10 | Resilient seated gate valve DN 250 PN 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Nepovratni ventil DN 250 NP16 | Non-return (check) valve DN 250 MP16 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.6 | E-PHD 250/250 NP16 | EPHD connection 250/250 NP16 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.7 | FFR 250/200 PN10 | Flanged concentric reducer type FFR DN 250/200 PN 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.8 | FF 250/600 PN10 | Double flanged spigot Type 250/600 NP10 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.9 | Brva DN 250 d=3mm | Flange gasket DN 250, thickness 3 mm | 7 |  |  |  |  |
|  | 2.10 | Vijak M 20x70 DIN 933 A2 INOX | Bolt M20*70 DIN 933 A2 INOX | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.11 | Navrtka M 20 A2 DIN 934 INOX | Nuts M20 A2 DIN 934 INOX | 100 |  |  |  |  |
|  | 3. | Prenosni ultzrazvučni mjerač protoka (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika): Mjerenje: Uređaj radi na načelu korelacije razlike tranzitnog vremena. Mjerenje brzine protoka moguće je u opsegu od 0,01 do 25 m/s.. Kao radni fluid predviđena je voda. Tačnost mjerenja volumenskog protoka iznosi ±2 % očitanja uz ±0,01 m/s Predajnik – napajanje: Napajanje uređaja moguće je putem mrežnog napona 100–230 V AC (50–60 Hz), putem 12 V DC, kao i pomoću integrisane baterije. Baterija: Ugrađena baterija je Li-Ion tipa. Autonomija rada zavisi od režima korištenja: pri kontinuiranom mjerenju traje više od 48 sati. Rad uređaja: Uređaj raspolaže sa jednim mjernim kanalom. Ciklus mjerenja iznosi 10 Hz. Konstrukcija: Kućište uređaja izrađeno je od PP materijala. Stepen zaštite iznosi IP67 kada je uređaj zatvoren, odnosno IP65 kada je otvoren. Uređaj je predviđen za rad u temperaturnom opsegu od -10 °C do +50 °C. Interfejs: Uređaj je opremljen osvijetljenim zaslonom kapaciteta min. 2 × 16 znakova. Podržani jezici su engleski. Funkcije mjerenja: Moguće je mjerenje volumenskog protoka, masenog protoka i brzine fluida. Ugrađeni totalizator omogućava praćenje ukupnog volumena i mase. Komunikacija: Za komunikaciju su dostupni RS232 interfejs i USB putem adaptera. Data logger: Interni data logger ima kapacitet veći od 100.000 mjerenja i omogućava zapis svih mjerenih veličina zajedno sa totalima. Izlazi: Uređaj posjeduje strujni izlaz 4–20 mA (proširivo na 0–22 mA). Mjesto isporuke:Lokacija kupca Incoterms: DDP (Dobavljač snosi sve troškove do krajnjeg odredišta) Sertifikat o porijeklu: Da Sertifikat o kvalitetu: Da Starndard ENili drugi:EN Uzorci:N/A | Portable ultrasonic flow meter (of the these characteristics or equivalent, same or better characteristics): Measurement: The device operates based on the transit-time difference correlation principle. Flow velocity can be measured in the range from 0.01 to 25 m/s. The working fluid is water. The accuracy of volumetric flow measurement is ±2% of reading with an additional ±0.01 m/s. Transmitter – Power Supply: The device can be powered via mains supply of 100–230 V AC (50–60 Hz), 12 V DC, or by an integrated battery. Battery: The built-in battery is of Li-Ion type. Battery life depends on the operating mode: in continuous measurement mode, it exceeds 48 hours. Device Operation: The device has one measurement channel. The measurement cycle is 10 Hz. Construction: The housing is made of PP material. The protection rating is IP67 when the device is closed and IP65 when open. The device is designed for operation in an ambient temperature range from -10 °C to +50 °C. Interface: The device is equipped with a backlit display with a capacity of min. 2 × 16 characters. Supported languages are English. Measurement Functions: The device measures volumetric flow, mass flow, and fluid velocity. The built-in totalizer enables monitoring of total volume and mass. Communication: Communication interfaces include RS232 and USB (via adapter). Data Logger: The internal data logger has a capacity of more than 100,000 measurements and records all measured variables along with totals. Outputs: The device features a current output of 4–20 mA (expandable to 0–22 mA). Delivery location: Customer destination Incoterms: DDP (supplier covers all cost to final destination) Certificate of origin:Yes Quality Certificate:Yes EN or other Standard: EN Samples:N/A | 1 | 60 days |  |  |  |
|  | 4. | Višemlazni vodomjer sa mokrim mehanizmom ½”, (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika): Namjena: mjerenje zapremine čiste hladne vode Temperatura: do 40 °C Pritisak: do 16 bar Standard: MID 2014/32/EU, ISO 4064 Posebnost: brojčanik potpuno uronjen u vodu Mjesto isporuke:Lokacija kupca Incoterms: DDP (Dobavljač snosi sve troškove do krajnjeg odredišta) Sertifikat o porijeklu: Da Sertifikat o kvalitetu: Da Starndard ENili drugi:EN Uzorci:N/A | Multi-jet Water Meter with Wet Dial Mechanism ½” and characteristics listed below or equivalent (similar, with the same or better characteristics). Application: measurement of clean cold water volume Temperature: up to 40 °C Pressure: up to 16 bar Standard: MID 2014/32/EU, ISO 4064 Feature: register (dial) fully submerged in water Delivery location: Customer destination Incoterms: DDP (supplier covers all cost to final destination) Certificate of origin:Yes Quality Certificate:Yes EN or other Standard: EN Samples:N/A | 225 | 60 days |  |  |  |
|  | 5. | Višemlazni vodomjer sa mokrim mehanizmom ¾” (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika): Namjena: mjerenje zapremine čiste hladne vode Temperatura: do 40 °C Pritisak: do 16 bar Standard: MID 2014/32/EU, ISO 4064 Posebnost: brojčanik potpuno uronjen u vodu Mjesto isporuke:Lokacija kupca Incoterms: DDP (Dobavljač snosi sve troškove do krajnjeg odredišta) Sertifikat o porijeklu: Da Sertifikat o kvalitetu: Da Starndard ENili drugi:EN Uzorci:N/A | Multi-jet Water Meter with Wet Dial Mechanism ¾” and characteristics listed below or equivalent (similar, with the same or better characteristics). Application: measurement of clean cold water volume Temperature: up to 40 °C Pressure: up to 16 bar Standard: MID 2014/32/EU, ISO 4064 Feature: register (dial) fully submerged in water Delivery location: Customer destination Incoterms: DDP (supplier covers all cost to final destination) Certificate of origin:Yes Quality Certificate:Yes EN or other Standard: EN Samples:N/A | 30 | 60 days |  |  |  |
|  | 6. | Mokri mehanizam ¾” (navedenih karakteristika ili ekvivelant, istih ili boljih karakteristika): Namjena: mjerenje zapremine čiste hladne vode Temperatura: do 40 °C Pritisak: do 16 bar Standard: MID 2014/32/EU, ISO 4064 Posebnost: brojčanik potpuno uronjen u vodu Mjesto isporuke:Lokacija kupca Incoterms: DDP (Dobavljač snosi sve troškove do krajnjeg odredišta) Sertifikat o porijeklu: Da Sertifikat o kvalitetu: Da Starndard ENili drugi:EN Uzorci:N/A | Wet Dial Mechanism ¾” and characteristics listed below or equivalent (similar, with the same or better characteristics). Application: measurement of clean cold water volume Temperature: up to 40 °C Pressure: up to 16 bar Standard: MID 2014/32/EU, ISO 4064 Feature: register (dial) fully submerged in water Delivery location: Customer destination Incoterms: DDP (supplier covers all cost to final destination) Certificate of origin:Yes Quality Certificate:Yes EN or other Standard: EN Samples:N/A | 1000 | 60 days |  |  |  |

Raspored Isporuke

- Dostava za : KP” BUDUĆNOST"  a.d. LAKTAŠI

- Maksimalan rok isporuke: do 60 kalendarskih dana od potpisivanja  ugovora

## 6. Okvirna cijena

Od dobavljača se traži da dostave neobavezujuće -indikativne cijene u BAM, koje uključuju PDV, poreze, carine, unutrašnji prijevoz, osiguranje, montažu i puštanje u rad.

Međunarodni dobavljači mogu dati indikativne cijene u EUR . U svrhu procjene, ove cijene će biti preračunate u BAM koristeći fiksni kurs (1 EUR = 1,95583 BAM).

7. Dostavljanje informacija

Zainteresovani dobavljači mogu izraziti interes, a dužni su dostaviti:

- Popunjeni obrazac (u prilogu)

- Okvirna cijena (u prilogu)

Zainteresovani potencijalni dobavljači koji odluče da učestvuju u ovom procesu istraživanja tržišta moraju podnijeti svoju prijavu koristeći format dat u Prilogu 1 i Prilogu 2 ovog MRD dokumenta.

Rok za podnošenje: 10 radnih dana od dana objavljivanja oglasa. Način podnošenja: [mail: .

8. Evaluacija aplikacija za istraživanje tržišta

## 8.1. Kriteriji evaluacije i bodovanje

- Opšte kvalifikacije dobavljača: Prolazi/Ne prolazi (pravna registracija, podobnost, ovlašteni zastupnik i iskustvo) i Opšti kapacitet dobavljača za pružanje usluga (10 bodova): Promet kompanije u prethodnoj godini.

- Tehnička sposobnost (Usklađenost robe sa specifikacijama/opisom) (30 bodova): Procenat podudaranja i procjena konkurentnosti (ekvivalent CIP-a).

- Period isporuke (10 bodova): Evaluacija predloženog vremena isporuke.

- Finansijska podobnost i indikativna cijena (50 bodova): Navedena je okvirna procjena ili tačna cijena.

## 8.2. Metodologija evaluacije

- Provjera uspješnosti/neuspjeha: Svaki dobavljač je prvo provjeren u odnosu na kvalifikacijske zahtjeve.

- Ocjena stavke: Usklađenost s tehničkim specifikacijama.

- Normalizacija cijena: Za međunarodne ponuđače, indikativne cijene bi uključivale sve troškove na CIP bazi Istočno Sarajevo.

- Bodovanje: Bodovi za dostavu i cijenu su agregirani kako bi se odredio rezultat/rang.

## 9. Odricanje od odgovornosti

Ovaj dokument služi isključivo u svrhu istraživanja tržišta . Dostavljanje informacija ne predstavlja ponudu za tender i ne stvara nikakvu pravnu ili finansijsku obavezu za ugovornog organa.

Naručilac:

Osoba za istraživanje tržišta, ime i potpis: __Vanja Džajić_____________

Datum: 13.08.2026. godine

Prilog 1 – Obrazac za podnošenje zahtjeva za istraživanje tržišta

Naručilac: KP” BUDUĆNOST" a.d. LAKTAŠI

Naziv projekta: PROJEKT MODERNIZACIJE VODOVODNIH I SANITARNIH USLUGA Referentni broj: 644/26-SECO GRANT

Predmet:NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I MJERENJE U VODOVODNOM SISTEMU

## Poštovani/a,

## Ovim potvrđujemo naš interes za učešće u procesu istraživanja tržišta za navedenu opremu i dostavljamo sljedeće tražene informacije.

## Odjeljak 1 – Identifikacija dobavljača

- Naziv kompanije: 	______________________________________

- Registrovana adresa: 	______________________________________

- Kontakt osoba: 	______________________________________

- Telefon / E-pošta: 	____________________________________

## Odjeljak 2 – Tehnička usklađenost i izražavanje interesa

| ## Stavka | ## Opis | ## Tehnička usklađenost (Da/Ne) | ## Indikativna cijena (BAM) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Nabavka oprema za održavanje i mjerenje u vodovodnom sistemu |  |  |

## Odjeljak 3 – Izjava

## Ovim potvrđujemo da su pružene informacije istinite i potpune, te da razumijemo da je ovaj podnesak namijenjen isključivo za istraživanje tržišta .

## Pravno obavještenje

## Ovaj Obrazac za informacije o dobavljaču je Aneks 1 MRD-a. Više informacija dato je u Prilogu 2 (Excel obrazac). Dostavljanje informacija o kvalifikaciji i indikativnih ponuda ne predstavlja ponudu za tender i ne stvara nikakvu pravnu ili finansijsku obavezu za ugovornog organa.

## Dobavljač:

## Potpis: __________________________

## Ime i pozicija: ________________________

## Datum: ____________________________